Приложение № __

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ  по капитальному ремонту резервуаров чистой воды в пгт. Шудаяг

объект: «Здание водоочистной станции», инв. № 00200024

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 20___ г. |  |  |
| Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________20__г. Окончание работ: ______________20__г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объекта |  | Республика Коми, г.Ухта, пгт. Шудаяг |  |  |
| Подрядчик |  | По итогам конкурса |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, ТУ, иной нормативной документации |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с поверхности стен резервуаров. |  | м2 | 211,35 |
| 2 | Очистка поверхности от пыли, грязи, непрочных участков бетона. |  | м3 | 4,02 |
| 3 | Подготовка поверхности (создать шероховатость глубиной до 3 мм и оконтурить стены алмазным диском на глубину не менее 5 мм). |  | м2 | 13,8 |
| 4 | Расшивка трещин по всей длине на глубину до 50мм. |  | м | 27,95 |
| 5 | Восстановление поврежденных участков стен ремонтной смесью «ЕMACO NANOKRET R4» (толщина слоя от 5 до 50 мм за одно нанесение). |  | м3 | 1,5 |
| 6 | Устройство гидроизоляции стен ремонтной смесью «MASTERSЕAL 588» в 2 слоя, толщина одного слоя 1 мм. (Первый слой наносить в одном направлении, второй слой наносится перпендикулярно первому. Второй слой наносится после схватывания первого). |  | м2 | 211,35 |
| 7 | Очистка перекрытия резервуаров от пыли, грязи, непрочных участков бетона. |  | м3 | 1,33 |
| 8 | Расшивка трещин по всей длине на глубину до 20мм. |  | м | 21 |
| 9 | Очистка оголенной арматуры перекрытия от продуктов коррозии. |  | м2 | 18,73 |
| 10 | Восстановление поврежденной арматуры. (Разорванные стержни арматуры обрезать, выполнить вскрытие неповрежденных коррозией участков оборванной арматуры длиной 100мм. После этого приварить к неповрежденной арматуре новые стержни аналогичного диаметра, нахлест при сварке принять 80мм). |  | кг | 44,4 |
| 11 | Выполнить обработку оголенной арматуры раствором «ЕMACO NANOKRET AP» в 1 слой толщиной 2 мм. |  | м2 | 18,73 |
| 12 | Восстановление поврежденных участков перекрытия и защитного бетона над оголенной арматурой ремонтной смесью «ЕMACO NANOKRET R4». (Толщина слоя над арматурой 15 мм). |  | м3 | 1,32 |
| 13 | Устройство гидроизоляции перекрытия ремонтной смесью «MASTERSЕAL 588» в 2 слоя, толщина одного слоя 1 мм. (Первый слой наносить в одном направлении, второй слой наносится перпендикулярно первому. Второй слой наносится после схватывания первого). |  | м2 | 123 |
| 14 | Разборка покрытий днища из керамических плиток. |  | м2 | 18,45 |
| 15 | Устройство покрытий днища из керамических плиток. |  | м2 | 18,45 |
| 16 | Демонтаж металлических лестниц. |  | шт/кг | 2/54,67 |
| 17 | Изготовление металлических лестниц из прокатных профилей (уголок 50х50х5). Металлоконструкции обработать антикороззионной эмалью КО-42 (ТУ 2312-023-27524984-2001) за 2 раза. |  | шт/кг | 2/54,67 |
| 18 | Монтаж металлических лестниц. |  | шт/кг | 2/54,67 |
|  | Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с приложением сертификатов на применяемые материалы и санитарно-эпидемиологические заключения. |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков)

Подрядчик           ___________________________________  (                            )